# ICS

# 中国建筑业协会团体标准   团体标准

P                            T/CCIAT xxxx— 20xx

分布式光伏发电工程标志标识制作与

安装导则

Guidelines for the production and installation of signage for distributed

Photovoltaic  power generation projects

（征求意见稿）

20xx— xx—xx 发布　　　20xx—xx —xx  实施

中国建筑业协会  发布

# 中国建筑业协会团体标准

# 分布式光伏发电工程标志标识制作与

# 安装导则

Guidelines for the production and installation of signage for distributed photovoltaic power generation projects

T/CCIAT xxxx— 20xx

批准部门：中国建筑业协会

施行日期：20xx年xx月xx日

中国建筑工业出版社

20xx  北京

# 前言

根据中国建筑业协会《关于印发<第八批中国建筑业协会团体标准编制工作计划>的通知》（建协〔2023〕54号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内先进标准，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.光伏发电场标识系统；5.架空电力线路标识系统；6.变电站标识系统；7.标识本体；8.制作与安装；9.检验验收；10.维护保养。

本标准由中国建筑业协会负责管理，由青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源工程建设分公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中，总结实践经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源工程建设分公司（地址：青海省西宁市城北区经四路8-2号；邮政编码：810000）

# 本标准主编单位：青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源工程建设分公司

# 通标华夏（北京）标准化技术有限公司

本标准主要起草人员：×××、×××

本标准主要审查人员：×××、×××

目次

1　总则	1

2　术语	2

3　基本规定	3

4　光伏发电场标识系统	6

4.1　一般规定	6

4.2　道路标识	7

4.3　阵列区标识	8

4.4　设备标识	9

4.5　网围栏标识	11

5　架空电力线路标识系统	13

5.1　一般规定	13

5.2　基础与杆塔	13

5.3　导线与接地	15

5.4　杆上电气设备	16

6　变电站标识系统	18

6.1　变压器系统	18

6.2　成套配电装置系统	19

6.3　钢构架及GIS系统	19

6.4　无功补偿装置	19

6.5　防雷接地	20

6.6　全站电气照明装置	20

6.7　不间断电源及电缆工程	21

6.8　电缆工程	21

7　标识本体	22

7.1　一般规定	22

7.2　材料	22

7.3　结构	23

7.4　供配电	23

7.5　照明与显示	24

8　制作与安装	25

8.1　一般要求	25

8.2　制作要求	25

8.3　现场安装	25

9　检验验收	26

9.1　验收内容	26

9.2　验收方法	26

9.3　验收流程	26

9.4　验收记录	27

9.5　验收资料	27

10　维护保养	28

10.1　维护保养内容	28

10.2　维护保养周期	28

10.3　维护保养流程	28

10.4　安全措施	29

10.5　维护保养资料	29

本标准用词说明	30

引用标准名录	31

附：条文说明...........................................................................32

Contents

1　General principles	1

2　Term and definition	2

3　Basic regulations	3

4　Photovoltaic power plant identification system	6

4.1　General provisions	6

4.2　Road identification	7

4.3　Array area identification	8

4.4　Device identification	9

4.5　Fence identification	11

5　Overhead power line identification system	13

5.1　General provisions	13

5.2　Foundation and tower	13

5.3　Wires and grounding	15

5.4　Pole mounted electrical equipment	16

6　Substation identification system	18

6.1　Transformer system	18

6.2　Complete power distribution equipment system	19

6.3　Steel frame and GIS system	19

6.4　reactive power compensation device	19

6.5　Lightning protection grounding	20

6.6　Electrical lighting device for the entire station	20

6.7　Uninterruptible power supply and cable engineering	21

6.8　Cable engineering	21

7　Identify the main body	22

7.1　General provisions	22

7.2　Material	22

7.3　Structure	23

7.4　Power supply and distribution	23

7.5　Lighting and Display	24

8　Production and installation	25

8.1　General requirements	25

8.2　Production requirements	25

8.3　Site installation	25

9　Inspection and acceptance	26

9.1　Acceptance content	26

9.2　Methods for check and acceptance	26

9.3　Acceptance process	26

9.4　Acceptance records	27

9.5　Acceptance data	27

10　Maintenancend upkeep	28

10.1　Maintenance and upkeep content	28

10.2　Maintenance cycle	28

10.3　Maintenance process	28

10.4　Security measures	29

10.5　Maintenance and upkeep documentation	29

Explanation of terminology in this standard (specification, regulation)	30

List of reference standards	31

Addition: Explanation of Provisions....................................................................................................................32

  - 1　总  则

    - 1.0.1  为贯彻落实国家工程建设安全管理相关政策，规范光伏发电工程标识系统设置科学、规范，确保其安全性、经济性和适用性，制定本规程。

    - 1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建光伏发电工程标识系统，分布式光伏发电工程及户用光伏发电工程可参照执行，不适用于建筑与光伏一体化工程。

    - 1.0.3  光伏发电工程标识系统应进行统一规划，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

    - 1.0.4  标识系统制作和安装完成后应进行验收，验收合格后方能投入使用，并应做好日常维护和保养。

    - 1.0.5  光伏发电工程标识系统规划设计、制作安装、维护保养，除应符合本规程外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

  - 2　术  语

    - 2.0.1　光伏发电工程 Photovoltaic power project

指利用光伏组件将太阳能转换为电能，并与公共电网有电气连接的工程实体，由光伏组件、逆变器、汇流箱、电力线路等设备、监控系统和建(构)筑物等组成。

    - 2.0.2　标识 Signage

在光伏发电工程环境中向使用者提供导向与识别功能的信息载体，包括安全标志、识别标识、交通标识、消防标识、安全色等多种类型。

    - 2.0.3　标识系统Signage system

指综合解决信息传递、识别、辨别和形象传递等功能的整体解决方案。

    - 2.0.4　导向标识 Guidance signage

在环境中传达方向、位置和距离等空间信息，帮助使用者认知、理解和使用空间。

    - 2.0.5　视觉标识 Visual signage

以文字、图案、符号、色彩以及造型等视觉要素为信息传递媒介的标识。

    - 2.0.6　光伏发电场 Photovoltaic power plant

是指一定数量的光伏组件串，通过汇流箱的汇集和逆变器逆变作用，经升压变电转换为符合电网电能质量要求的发电系统和装置，包括基础、支架、光伏组件、电气设备、道路、辅助工程等。

    - 2.0.7　架空电力线路 Overhead power line

用绝缘子和杆塔将导线及地线架设于地面上的电力输电线路，用于输送和汇集光伏发电场产生的电能。

    - 2.0.8　变电站Transformer substation

指对架空电力线路输送的电能进行汇集、升压等变换，并馈送至电力系统的场所。

  - 3　基本规定

    - 3.0.1　光伏发电工程标识系统的规划与设计应满足现场实际，应统一进行规划、设计和安装，应做到系统、全面、合理、协调，符合人性化要求。

    - 3.0.2　标识系统规划设计、制作安装与维护保养等费用应纳入企业安全生产费用预算，并应据实列支。

    - 3.0.3　承担标识系统施工、安装、调试等工作应具有相应的资质，并应在准许范围内开展工作。

    - 3.0.4　标识系统规划设计前应对工程及施工现场安全风险进行全面的评估，并进行针对性设计。

    - 3.0.5　标识系统设置应遵循“永久” 与“临时”相结合原则，应充分考虑建设期和生产运行期的需求。

    - 3.0.6　民族区域建设的光伏发电工程，应增加少数民族语言作为标识系统文字表现的形式。

    - 3.0.7　标识系统的规划设计应符合下列规定：

- 1 图形符号、颜色、安全标志应符合 《图形符号 安全色和安全标志》GB/T 2893、《标志用公共信息图形符号》GB/T 10001、《标志用图形符号表示规则》GB/T16903 、《电力工程制图标准》DL/T 5028.1-4、《安全标志及其使用导则》GB 2894、《安全色》GB 2893、《颜色术语》GB/T 5698的要求；

- 2 汉字字体应符合《汉字字体使用要求》CY/T 264的规定，中文应采用黑体字，西文字体和数字宜采用 Times New Roman；

- 3 公共信息系统、建筑识别系统设置应符合现行《公共信息导向系统 设置原则与要求》GB/T 15566、《公共信息图形符号》GB/T10001 、《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223的要求；

- 4 管道标识应符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231的要求，应急与消防标识系统的应符合《应急导向系统设置原则与要求》GB/T 23809 、《消防安全标志》GB 13495、《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。

- 5 道路交通标识系统应符合《道路交通标志和标线》GB 5768的有关规定，可参照《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038执行。

    - 3.0.8　标识系统结构和材质，应符合下列要求：

- 1 结构和材质应符合设计，并应有产品合格证和检验报告；

- 2 永久性标识可选择硬金属材料、铝材合金或钢材；临时性标识系统可选择具有相应安全属性的复合材料、木材、玻璃等材料。

- 3 制作材料的燃烧性能应满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的相关要求；

- 4 材质使用性能应良好，安全可靠并易于加工，应无毒无害。

    - 3.0.9　标识系统安装应符合下列要求：

- 1 可采用钉挂、镶嵌、悬挂、粘贴等方式进行固定，应牢固可靠，工艺美观；

- 2 安全标志尺寸及规格应符合《安全标志及其使用导则》GB 2894的要求，排列顺序从左到右（从上到下）依据为警告、禁止、指令、提示，应设置在醒目位置，不得在可移动的门、抽屉等区域设置；

- 3 职业健康标识牌排列顺序从左到右（从上到下）为禁止、警告、指令、提示。

    - 3.0.10　工程建设期应对工程建设中基坑防护、脚手架、高空作业、带电作业等进行风险辨识，并应合理设置六牌两图、交通导向标识、安全标标志，应做到科学合理、适用。

    - 3.0.11　标识系统安装完成后，应按下列规定进行检验：

- 1 施工单位专业技术负责人组织进行自检，项目安全负责人和质量检验员参加验收；

- 2 专业监理工程师或建设单位专业负责人组织验收，施工单位项目专业技术负责人、项目安全负责人和质量检验员共同参加验收；

- 3 标识系统的验收项目及内容应纳入工程分部分项验收，应与工程验收资料一并归档。

    - 3.0.12　永久性标识系统的使用寿命不应低于10年，临时标识系统的使用寿命不应低于1年。

    - 3.0.13　光伏发电工程投入运行后，生产运行单位每年应对标识系统进行巡检和维护。

  - 4　光伏发电场标识系统

    - 4.1　一般规定

      - 4.1.1　光伏电站设置的安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四种基本类型。

      - 4.1.2　多个标志在一起设置时，应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列，且应避免出现相互矛盾、重复的现象。也可以根据实际，使用多重标志。

      - 4.1.3　各设备间入口、门上，应根据内部设备、电压等级等具体情况，在醒目位置按配置规范设置相应的安全标志牌。

      - 4.1.4　信息标识牌：用于向人们传递有关光伏系统设备操作、维护、告警等方面的信息(术语说明）。这类标识牌一般包括文字、符号和图示，通过简明的提示帮助人们正确理解和操作光伏设备。

      - 4.1.5　工程形象标识牌：主要用于反映光伏电站的建设情况和效益，包括工程名称、建设单位、施工单位、技术指标、建设时间、经济效益等信息。这类标识牌旨在向外界展示光伏电站的基本情况和价值，帮助公众了解光伏电站的建设背景和运行效果。

      - 4.1.6　安全警示标识牌：则主要用于指示光伏电站的重要设备、设施和危险区域，包括警示语、危险标志、禁止标志、警告标志等。这类标识牌的目的是提醒工作人员和公众注意安全，避免发生意外事故。安全警示标识牌通常设置在关键位置，如设备操作区域、危险区域边界等，以引起人们的注意。

      - 4.1.7　光伏安全标识牌应该设置在光伏设备容易被人们看到的位置，比如进入光伏场站的入口处、光伏发电设备旁边等。

      - 4.1.8　标识牌上的文字和符号应该清晰可辨，字体大小适中，以便人们在远处也能够清楚地看到并理解。

      - 4.1.9　标识牌的颜色应该与周围环境相协调，醒目但不刺眼，便于人们识别。

      - 4.1.10　光伏标识牌应该具备防水、防磨损、耐高温和耐紫外线等性能，确保在各种恶劣环境下依然能够清晰可见。

    - 4.2　道路标识

      - 4.2.1　光伏电站设置限制高度、速度等禁令标志，基本型式一般应为圆形，白底，红圈，黑图案。

      - 4.2.2　限制高度标志表示禁止装载高度超过标志所示数值的车辆通行。

      - 4.2.3　光伏电站入口处、不同电压等级设备区入口处等最大容许高度受限制的地 方应设置限制高度标志牌(装置)。

      - 4.2.4　限制高度标志牌的基本形状为圆形，白底，红圈，黑图案。图4.2.4表示装载高度超过3.5m的车辆禁止进入。

- 图4.2.4　限制高度标志牌图例

      - 4.2.5　  限制速度标志表示该标志至前方解除限制速度标志的路段内，机动车行驶速度(单位为km/h)  不准超过标志所示数值。

      - 4.2.6　限制速度标志牌的基本形状为圆形，白底，红圈，黑图案。图4.2.6表示限制速度为5km/h。

- 图4.2.6　限制速度标志牌图例

      - 4.2.7　光伏电站限制高度、速度等禁令标志的基本型式一般为圆形，白底， 红圈，黑图案。圆形标志牌的制图标准如图4.2.7，参数如表4.2.7：

- 图4.2.7　交通禁令标志牌的制图标准

表4.2.7交通禁令标志牌的制图参数   单位：mm

| 参数 种类 | D | D1 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 600 | 480 |
| 乙 | 500 | 400 |

    - 4.3　阵列区标识

      - 4.3.1　光伏阵列区应设置区域组合标识标牌，子阵标识牌、设备标志标识牌、光伏组件安全标志牌、网围栏安全标志标牌及六牌两图牌标志标识牌。

      - 4.3.2　阵列区标志标识牌可设置在固定在光伏支架上或采用单独立杆方式，场内主干道道路上的标志标识牌安装方式可以采用水泥杆或钢材质，基础应采用浇筑方式，承载力应不小于150kN/㎡。

      - 4.3.3　光伏阵列区应按照所划分的发电区域设置区域组合标识标牌，在每个区第一条主干道路两端路入口处左侧设置，应图牌形式，内容应包括主要设备信息、安全及风险告知、安全标志等，应符合下列要求，示例如图4.3.3：

- 1 采用立杆方式设置

- 2 设备信息区（支架、组件、逆变器、汇流箱及箱变设备厂家名称、数量、容量等信息），“区号”及“子阵号（起始号至最后一个子阵编号）”，职业危害安全风险告知牌（危害控制措施、应急电话）等；

- 3 设置警告标志：【当心触电】，安全标志的编号、图形标志设置应符合《安全标志及其使用导则》GB2894附录要求。

- 4 设置禁止标志：【禁止入内】、【禁止烟火】（标志编号1-2 ；

- 5 设置指令标志：【必须戴安全帽】、【必须穿防护服】、【必须穿防护鞋】。

安全标志牌位置（按警告、禁止、指令、提示顺序）

安全、风险告知区

设备信息区

xx区标志标识及风险告知牌

2m

1.5m

- 图4.3.3　光伏阵列区标识牌规格示意图

      - 4.3.4　 光伏阵列各子阵区设置子阵标识牌，每条检修道路两端路口处均设置阵列区域标识牌，宜在左侧设置，应符合下列要求：

- 1 采用立杆方式设置；

- 2 区域及子阵命名编号，例：“xx区，xx子阵～xx子阵”。

    - 4.4　设备标识

      - 4.4.1　光伏组件标志标识牌可安装在光伏支架上，每个子阵数量不少于2套，分别在集中布置区域、阵列区道路醒目位置各设置1套，设置要求如表4.4.1：

- 1 设置警告标志：【当心触电】；

- 2 应设置禁止标志：【禁止蹬踏】、【禁止攀登】、【禁止触摸】、【严禁雨中作业】。

表4.4.1 光伏组件标志标识牌设置要求

| 编号 | 标识类型 | 内容 | 颜色 | 设置 地点 | 数量 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告标志 | 当心触电 | 黄色 | 光伏临近处醒目位置 | 每个子阵数量不少于2套 |
| 2 | 禁止标志 | 禁止蹬踏 | 红色 | 光伏临近处醒目位置 | 每个子阵数量不少于2套 |
| 3 | 禁止标志 | 禁止攀登 | 红色 | 光伏临近处醒目位置 | 每个子阵数量不少于2套 |
| 4 | 禁止标志 | 禁止触摸 | 红色 | 光伏临近处醒目位置 | 每个子阵数量不少于2套 |
| 5 | 禁止标志 | 严禁雨中作业 | 红色 | 光伏临近处醒目位置 | 每个子阵数量不少于2套 |

      - 4.4.2　光伏阵列区逆变器、箱变、储能等设备集中布置区域，应符合表4.4.2要求且应符合下列要求：

- 1 设置“区号”及“子阵号及设备编号”。

- 2 设置警告标志：【当心触电】、【止步 高压危险】；

- 3 设置禁止标志：【未经许可 不得操作】、【禁止攀登 高压危险】、【严禁运行中作业】；

- 4 设置指令标志：【必须戴安全帽】、【必须穿防护服】、【必须穿防护鞋】、【必须加锁】；

- 5 设置提示标志：【设备已带电】；

- 6 设置灭火器检查卡，防火重点部位标志牌。

表4.4.2光伏阵列区逆变器、箱变、储能等设备集中布置区域标识设置要求

| 编号 | 标识类型 | 内容 | 颜色 | 设置 地点 | 数量 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告标志 | 当心触电 | 黄色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 2 | 警告标志 | 止步高压危险 | 黄色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 3 | 禁止标志 | 未经许可 不得操作 | 红色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 4 | 禁止标志 | 禁止攀登 高压危险 | 红色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 5 | 禁止标志 | 严禁运行中作业 | 红色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 6 | 指令标志 | 必须戴安全帽 | 蓝色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 7 | 指令标志 | 必须穿防护服 | 蓝色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 8 | 指令标志 | 必须穿防护鞋 | 蓝色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 9 | 指令标志 | 必须加锁 | 蓝色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |
| 10 | 提示标志 | 设备已带电 | 绿色 | 设备柜体醒目位置 | 每个设备区域不少于2套 |

    - 4.5　网围栏标识

      - 4.5.1　电站网围栏应设置网围栏安全标志标牌，内外均应设置，应符合表4.5.1要求且应符合下列要求：

- 1 网围栏每隔500m设置一组标志标识牌，并应进行等间距设置，内容采用中文及少数民族文字；

- 2 设置警告标志：【当心触电】；

- 3 应设置禁止标志：【未经许可 禁止入内】、【禁止跨越】、【禁止烟火】。

表4.5.1 电站网围栏应设置网围栏安全标志标牌设置要求

| 编号 | 标识类型 | 内容 | 颜色 | 设置 地点 | 数量 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告标志 | 当心触电 | 黄色 | 网围栏醒目位置 | 每100米数量不少于2套 |
| 2 | 禁止标志 | 未经许可 禁止入内 | 红色 | 网围栏醒目位置 | 每100米数量不少于2套 |
| 3 | 禁止标志 | 禁止跨越 | 红色 | 网围栏醒目位置 | 每100米数量不少于2套 |
| 4 | 禁止标志 | 禁止烟火 | 红色 | 网围栏醒目位置 | 每100米数量不少于2套 |

  - 5　架空电力线路标识系统

    - 5.1　一般规定

      - 5.1.1　电站内架空电力线路标识系统的规划布置，应根据线路的路径、空间位置等情况选择最佳标识形式和布置位置。

      - 5.1.2　电站内架空电力线路设置的场区标识应包括安全标识(禁止、警告、指令、提示)、消防安全标识、道路交通标识(警告、禁令、指示等)和安全警示线。

      - 5.1.3　当线路信息或外部环境改变时，应及时调整相应的架空输电线路标识。

      - 5.1.4　电站内架空电力线路标识的配置应规范统一，适应使用环境要求；少数民族地区线路禁止标识、警示标识、提示标识可结合实际，采取汉语和民族文字共同表达的方式。

      - 5.1.5　线路在与其他设施交叉处应设置相应的安全标识。

      - 5.1.6　线路在跨越厂房、仓库及储罐、易被取土处、易被外力破坏处时，应设置明显的安全标识，标识内容应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的有关规定。

      - 5.1.7　线路在跨越厂区检修道路时，应设置安全标识，车行导向标识系统设置应符合现行国家标准《道路交通标志和标线》GB 5768.1～3的有关规定。

    - 5.2　基础与杆塔

      - 5.2.1　混凝土电杆基础、铁塔预制基础、铁塔金属基础等应按照要求设置永久性标牌，由建设单位负责，并应统筹考虑美观、预留等事项。线路相关标识系统应符合：

- 1 杆号牌应包含有明显的线路名称。

- 2 线路编号和杆塔号、色标标识；每基杆塔还应配置“禁止攀登、高压危险”标识牌。

- 3 其它标识根据配置原则按需配置。

- 4 相关标识系统设置按表5.2.1要求执行。

表5.2.1 基础标识系统设置要求

| # 编号 | # 标识类型 | # 内容 | # 颜色 | # 设置位置 | # 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A-5-01 | # 安全警告标识 | # 小心触电、禁止攀登、高压危险 | # 红色、黄色、黑色 | # 每基杆塔基础侧面位置设置 | # 每基杆塔不少于1处 |
| # J-5-01 | # 建筑标识 | # 包含杆塔信息、位置及编号 | # 金属标牌为白色背景，红色边框及字体；涂刷标识为蓝色背景白色字体 | # 每基杆塔塔身位置 | # 每基杆塔处设置1处 |
| # X-5-01 | # 消防标识 | # 包含指向性标识、灭火器标识 | # 红色背景、白色图文 | # 每基杆塔塔身位置 | # 每基杆塔处设置1处 |
| # F-5-01 | # 辅助标识 | # 包含 | # 涂刷及金属标识为绿色背景、白色图文 | # 每基塔身位置 | # 每基杆塔处设置不少于1处 |

      - 5.2.2　砼杆及钢杆采用夹具将标识牌固定在杆身;铁塔采用L型卡具将标识牌固定在塔身辅材上。卡箍相关要求按表5.2.2执行。

表5.2.2 标识牌卡箍要求

| # 类型 | # 设置位置 | # 数量要求 |
| --- | --- | --- |
| # 砼杆标识牌夹具 | # 每基杆塔基塔身位置 | # 每基杆塔按标识牌数量配置 |
| # 角钢塔标识牌夹具 | # 每基杆塔基正视位置的角钢处设置 | # 每基杆塔按标识牌数量配置 |
| # 钢管杆标识牌夹具 | # 每基杆塔基塔身位置设置 | # 每基杆塔按标识牌数量配置 |
| # 工字型标识牌夹具 | # 每基杆塔基塔正视位置工字钢凹槽内设置 | # 每基杆塔按标识牌数量配置 |

      - 5.2.3　同塔双回路塔在塔身与最下层横担连接处应设色标。多回路塔(两口以上)在每个横担的塔身与横担连接处装设色标牌。进出线终端塔、耐张塔、换位塔、分歧塔以及换位塔、分歧塔前后一基塔上、交叉跨越点两端塔应设有相序牌，杆塔相序标识设置相关要求按表5.2.3执行。

表5.2.3 杆塔相序、极性及色标标牌设置要求

| # 编号 | # 标识类型 | # 内容 | # 颜色 | # 设置位置 | # 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # XX-5-01 | # 相序标识 | # 线路相序 | # A为黄色，B为绿色，C为红色 | # 塔身位置 | # 每基杆塔设置不少于1处 |
| # JX-5-01 | # 极性标识 | # 线路极性 | # 白色为背景，红色和蓝色为极性 | # 塔身位置 | # 每基杆塔按回路数设置 |
| # SB-5-01 | # 线路色标标识 | # 线路色标 | # 红色、黄色、绿色和青色 | # 塔身位置 | # 每基杆塔按回路数设置 |

      - 5.2.4  有机械作业及施工处，有被误撞风险的拉线，宜配置黄、黑相间等醒目的拉线防撞警示标识。警示标识的设置按表5.2.4相关要求执行。

表5.2.4 防撞警示标识要求

| # 类型 | # 设置位置 | # 要求 |
| --- | --- | --- |
| # 警示标识 | # 拉线位置 | # 每条拉线均设置，地面拉线向上顺延长度不小于1m |

    - 5.3　导线与接地

      - 5.3.1　架空电力线路附近有向导线抛掷异物风险的地区，应在线路保护区内及邻近杆塔上配置“禁止向线路抛掷”的禁止标识。存在导线对道路、施工区域安全距离不足的风险时，在隐患消除前应设置限高警示标识。导线相关标识要求按表5.3.2执行。

      - 5.3.2　接地引下线与接地体连接部位应设置安全标识，用符合引下线尺寸的卡扣固定；接地体处设接地标识，标识的材料应考虑耐腐性。接地相关标识要求按表5.3.2执行。

表5.3.2 导线及接地标识系统设置要求

| # 编号 | # 标识类型 | # 内容 | # 颜色 | # 设置位置 | # 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A-5-02 | # 安全警告标识 | # 禁止向线路抛掷、限制警示高度 | # 红色、白色、黑色金属标牌 | # 存在向导线抛掷异物风险区域位置的杆塔；存在导线对道路、施工区域安全距离不足风险区域的杆塔 | # 每基杆塔不少于1处 |
| # A-5-03 | # 安全警告标识 | # 禁止触摸、高压危险 | # 红色、白色、黑色金属标牌 | # 接地部位，与引下线连接处 | # 每处连接部位不少于1处 |

    - 5.4　杆上电气设备

      - 5.4.1　跌落式熔断器应设置安全标识，设置的位置应在熔断器支架处，且不影响支架结构功能，用相应尺寸的卡扣进行固定。杆上电气设备相关标识要求按表5.4.1执行。

      - 5.4.2　断路器、负荷开关和高压计量箱应设置相应的安全标识和参数标识，设置位置应清晰可见、便于观察，且不影响使用功能，并按其型式设置可靠的固定。杆上电气设备相关标识要求按表5.4.1执行。

      - 5.4.3　隔离开关应设置相应的方向标识和安全标识，设置位置应清晰可见，便于观察，且不影响开关的正常功能，在相应位置设置固定装置。杆上电气设备相关标识要求按表5.4.1执行。

      - 5.4.4　避雷器应设置安全标识，设置位置为避雷器安装位置的附近，不应与避雷器接触。杆上电气设备相关标识要求按表5.4.1执行。

      - 5.4.5　无功补偿箱处应设置防触电、防火等标识，并标明接地标识。杆上电气设备相关标识要求按表5.4.1执行。

表5.4.1 杆上电气设备标识设置要求

| # 编号 | # 标识类型 | # 内容 | # 颜色 | # 设置位置 | # 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A-5-04 | # 安全警告标识 | # 小心触电 | # 红色、黄色、黑色 | # 各设备所在位置 | # 每处设置数量不小于1 |
| # F-5-02 | # 辅助标识 | # 各设备的相关参数及要求 | # 涂刷及金属标识为绿色背景、白色图文 | # 各设备所在位置的杆塔处 | # 每处设置数量不小于1 |

  - 6　变电站标识系统

    - 6.1　变压器系统

      - 6.1.1　变压器系统一般规定

- 1 标志标识牌应设置在视线观测醒目位置和区域，确保所有观察者清晰易读，不得设在柜门、窗、架等可移动的物体上，不得遮挡标志标识牌。

- 2 功能：用以表明设备名称、编号以及表明系统电压等级等信息的图形或文字标志。设备标志应为双重编号，由设备名称和设备编号组成，企业可根据需要在设备标志中增设编码。设备标志应定义清晰，能够准确反应设备的功能、用途和属性。企业内所有设备的设备标志内容应统一。

- 3 材质：应采用坚固耐用的材料制作，如铝合金板、钢板、不锈钢板，采用逆反射材料-反光膜制作标志面，反光膜应符合GB/T 18833的规定，不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。

- 4 安装位置：设备本体或附近醒目位置。

- 5 规格：白色衬底，红色边框，字体为红色黑体。字体大小根据实际设备信息进行调整。

      - 6.1.2　变压器系统标志牌

- 1 功能：用以表明设备名称、编号以及表明系统电压等级等信息的图形或文字标志。设备标志应为双重编号，由设备名称和设备编号组成，企业可根据需要在设备标志中增设编码。设备标志应定义清晰，能够准确反应设备的功能、用途和属性。企业内所有设备的设备标志内容应统一。

- 2 材质：应采用坚固耐用的材料制作，如铝合金板、钢板、不锈钢板，采用逆反射材料-反光膜制作标志面，反光膜应符合GB/T 18833的规定，不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。

- 3 安装位置：设备本体或附近醒目位置。

- 4 规格：白色衬底，红色边框，字体为红色黑体。

    - 6.2　成套配电装置系统

      - 6.2.1　功能：用以表明设备名称、编号以及表明系统电压等级等信息的图形或文字标志。设备标志应为双重编号，由设备名称和设备编号组成，企业可根据需要在设备标志中增设编码。设备标志应定义清晰，能够准确反应设备的功能、用途和属性。企业内所有设备的设备标志内容应统一。

      - 6.2.2　材质：应采用坚固耐用的材料制作，如铝合金板、钢板、不锈钢板，采用逆反射材料-反光膜制作标志面，反光膜应符合GB/T 18833的规定，不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。

      - 6.2.3　安装位置：设备本体或附近醒目位置。

      - 6.2.4　规格：白色衬底，红色边框，字体为红色黑体。（表）

    - 6.3　钢构架及GIS系统

      - 6.3.1　用以表明设备名称、编号以及表明系统电压等级等信息的图形或文字标志。设备标志应为双重编号，由设备名称和设备编号组成，企业可根据需要在设备标志中增设编码。设备标志应定义清晰，能够准确反应设备的功能、用途和属性。企业内所有设备的设备标志内容应统一。

      - 6.3.2　材质：应采用坚固耐用的材料制作，如铝合金板、钢板、不锈钢板，采用逆反射材料-反光膜制作标志面，反光膜应符合GB/T 18833的规定，不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。

      - 6.3.3　安装位置：设备本体或附近醒目位置。（通用）

      - 6.3.4　规格：白色衬底，红色边框，字体为红色黑体。（通用）。

    - 6.4　无功补偿装置

      - 6.4.1　功能：用以表明设备名称、编号以及表明系统电压等级等信息的图形或文字标志。设备标志应为双重编号，由设备名称和设备编号组成，企业可根据需要在设备标志中增设编码。设备标志应定义清晰，能够准确反应设备的功能、用途和属性。企业内所有设备的设备标志内容应统一。

      - 6.4.2　材质：应采用坚固耐用的材料制作，如铝合金板、钢板、不锈钢板，采用逆反射材料-反光膜制作标志面，反光膜应符合GB/T 18833的规定，不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。

      - 6.4.3　安装位置：设备本体或附近醒目位置。

      - 6.4.4　规格：白色衬底，红色边框，字体为红色黑体。

    - 6.5　防雷接地

      - 6.5.1　功能：用以表明设备名称、编号以及表明系统电压等级等信息的图形或文字标志。设备标志应为双重编号，由设备名称和设备编号组成，企业可根据需要在设备标志中增设编码。设备标志应定义清晰，能够准确反应设备的功能、用途和属性。企业内所有设备的设备标志内容应统一。

      - 6.5.2　材质：应采用坚固耐用的材料制作，如铝合金板、钢板、不锈钢板，采用逆反射材料-反光膜制作标志面，反光膜应符合GB/T18833的规定，不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。

      - 6.5.3　安装位置：设备本体或附近醒目位置。

      - 6.5.4　规格：白色衬底，红色边框，字体为红色黑体。

    - 6.6　全站电气照明装置

      - 6.6.1　功能：用以表明设备名称、编号图形或文字标志。

      - 6.6.2　材质：应采用粘贴纸；

      - 6.6.3　安装位置：主开关旁边

      - 6.6.4　规格：白色衬底，红色边框，字体为红色黑体。

    - 6.7　不间断电源及电缆工程

      - 6.7.1　功能：用以表明设备名称、编号以及表明系统电压等级等信息的图形或文字标志。设备标志应为双重编号，由设备名称和设备编号组成，企业可根据需要在设备标志中增设编码。设备标志应定义清晰，能够准确反应设备的功能、用途和属性。企业内所有设备的设备标志内容应统一。

      - 6.7.2　材质：应采用坚固耐用的材料制作，如铝合金板、钢板、不锈钢板，采用逆反射材料-反光膜制作标志面，反光膜应符合GB/T18833的规定，不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。

      - 6.7.3　安装位置：设备本体或附近醒目位置。

      - 6.7.4　规格：白色衬底，红色边框，字体为红色黑体。

    - 6.8　电缆工程

      - 6.8.1　电缆标识牌应注明电缆规格型号、起点、终点及编号；

      - 6.8.2　应规范设置电缆端子排号，应符合GB4728和GB5465的规定。

  - 7　标识本体

    - 7.1　一般规定

      - 7.1.1　标识本体应使用稳定、耐久、无毒无害、安全可靠、不易燃烧、便于安装的材料。标识材料还应考虑自然环境的影响，保证其使用寿命满足。

      - 7.1.2　标识面板材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中B2级（可燃材料(制品)）相关规定。

      - 7.1.3　标识本体材料中有害物限量应符合《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585-2023中壁纸中有害物质限量值相关规定。

      - 7.1.4　电站内大型标识基材宜选用金属材料作为基本骨架，宜用材料为合金或钢材；小型标识基材除上述2种材料外，还可以选用具有相应安全属性的复合材料、木材等。

      - 7.1.5　变电站、主控楼等建筑出入口、室外标识的基材应满足防水、防褪色、防腐、防锈等耐久性要求。

      - 7.1.6　电光源型标识的照明电气设备及导体材料的选用和安装应考虑到散热和阻燃等要求，并与电站内环境条件相适应，还应具有防潮、防水、防静电及防蚊虫的功能。

      - 7.1.7　标识本体内的照明灯具的光源、亮度、显色等应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034及有关国家现行标准的规定。

      - 7.1.8　电站内封闭室内空间的标识本体宜采用电光型标识，满足长时间使用的需要。

    - 7.2　材料

      - 7.2.1　电站内标识本体钢结构承重部分采用的钢材及其连接件应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。标识本体非承重部分所采用的不锈钢、铝合金及其他金属材料应符合使用要求，不变形、不锈蚀等。

      - 7.2.2　电站内标识本体中采用的木质材料及胶和材料应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的相关规定。

      - 7.2.3　钢管、钢板材料应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700相关规定。

      - 7.2.4　铝合金材料表面应平整，材料本体无划痕、无变形、无毛刺、无变形、无缺角等。

      - 7.2.5　标识版面信息的图文贴膜、喷涂、蚀刻等，色泽清晰耐用，使用寿命达到5年以上。

      - 7.2.6　油漆涂料应环保、光泽度均匀，见光不易分解，耐磨、耐候性强。

    - 7.3　结构

      - 7.3.1　电站内标识本体的结构应根据环境条件、结构型式、使用要求、施工条件和维护管理等选取适合的防腐蚀措施。标识本体的结构类型、布置和构造选择应能有效避免腐蚀介质在构件表面积聚，便于过程中的维护和检查。

      - 7.3.2　电站内标识本体的结构设计应考虑永久荷载、风荷载、雪荷载及地震作用，还应考虑温度的影响。

      - 7.3.3　电站内标识本体的结构设计和主体结构的连接构件应确保具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

      - 7.3.4　电站内标识本体的结构应按承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计，充分考虑荷载形式，确保结构的稳定性，不应出现几何变形的情况。

    - 7.4　供配电

      - 7.4.1　标识照明供电系统应按《低压配电设计规范》GB 50054中站用电系统相关要求而确定。

      - 7.4.2　电站内标识照明的端电压不宜超过额定电压的105%，不宜低于额定电压的95%。

      - 7.4.3　对于电光源型标识，灯具的布线不应贴敷灯具及构架外表，不应敷设在高温区域；电线、电缆敷设应穿入阻燃、难燃材料的保护套管中。

      - 7.4.4　电光源型标识的照明设备应可靠接地，接地电阻不大于4Ω，其外露的金属部分应有效接地，预留接地端子；电光源型标识应设置漏电保护装置；电光源型标识所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外部防护。

    - 7.5　照明与显示

      - 7.5.1　变电站内建筑物室内标识照明亮度和周边环境背景亮度的对比度宜为4～6，且不应超过9。

      - 7.5.2　标识照明应采用高效节能的灯具，灯具的反射材料应具有较高的反射比；内透光照明光源宜采用三基色直管荧光灯、LED灯或紧凑型荧光灯；标识照明灯具的线路功率因数不应低于0.9。

      - 7.5.3　标识照明灯具安全性能应符合现行国家标准《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1的规定，应根据应用场所选用防触电保护相应等级的灯具。

  - 8　制作与安装

    - 8.1　一般要求

      - 8.1.1　标识系统宜选用不锈钢板、铝合金板、塑料等耐久性材料亦可选用透明材料和 0.8mm 以上厚的铝板，覆白底反光膜，或聚乙烯反光胶带。

      - 8.1.2　有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。

      - 8.1.3　对防火有要求的采用不燃材料，否则应在其外面加设玻璃或其他不燃透明材料制成的保护罩。特殊场合使用的标示材料应符合有关规定。

    - 8.2　制作要求

      - 8.2.1　标志标牌作业所用材料标志标牌尺寸和质量应符合设计与《道路交通标志和标线》（GB5768）等相关规范要求。标志基础混凝土所用等材料应满足规范要求。

      - 8.2.2　各标识标牌的尺寸必须符合要求，标识标牌的内容、字体、字体颜色及底色符合要求。

      - 8.2.3　同一标牌的字体应大小协调，排列整齐。

    - 8.3　现场安装

      - 8.3.1　现场测量：安装前核实每一个的设置位置和邻近位置，以保证符合安装条件；需要预埋结构的工作必须提前协调，与其他项目同步安装；

      - 8.3.2　安装标识、面板和其它组成部分，与表面垂直、水平、准确，无外观变形或其它瑕疵。在明显处与邻近的工作界面对齐。

      - 8.3.3　标识的安装要优先考虑安全因素，根据现场情况，避开消防卷帘、消防通道等设施；

      - 8.3.4　安装后去除污迹、斑点和其它印记，不应使用碱性或带有研磨剂的清洁剂。

      - 8.3.5　须对安装完成的标识进行封闭的成品保护。

  - 9　检验验收

    - 9.1　验收内容

      - 9.1.1　标识系统表面应平整、无损坏、变形、变色、划痕等，图案和颜色应均匀一致，无褪色或色差，涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮、和掉粉，涂层与其它装饰材料、设备衔接处应当吻合、界面清晰。

      - 9.1.2　标识牌材质、工艺应满足设计要求，材料应符合耐寒耐热性、耐紫外线等环境要求。钢结构部分应进行防腐处理，塑料材料应具有良好的耐老化性能。

      - 9.1.3　标识牌安装应牢固、平整、水平，无松动现象，安装位置、高度和角度应符合设计要求。同一区域的同一标识、标牌安装应当高度一致。

      - 9.1.4　标识牌应具备良好的可视性，防水、反光度、夜间反光等性能应符合使用要求，在不同光线和天气条件下均能确保可见性。标识内容应清晰、准确，无错漏。

      - 9.1.5　标识牌的数量、种类和位置应符合设计要求，标识牌上的编号、名称、规格等须与实际情况相符。

      - 9.1.6　标识牌的设置应符合国家和地方的相关安全规定。

    - 9.2　验收方法

      - 9.2.1　采用目测和手感检查标识牌的外观质量。

      - 9.2.2　检查材料合格证明并进行到货检验，必要时进行物理性能测试。

      - 9.2.3　使用测量工具检查安装位置、高度和角度。

      - 9.2.4　对标识牌的反光性能进行测试，确保夜间可视性。

    - 9.3　验收流程

      - 9.3.1　施工单位应对所有标识牌进行自检，并记录检验结果。

      - 9.3.2　监理单位对施工单位的自检结果进行复检，并提出整改意见。

      - 9.3.3　施工单位根据监理单位提出的整改意见进行整改，并重新提交验收。

      - 9.3.4　建设单位或委托监理单位对整改后的标识牌进行最终验收，合格后签署验收报告。

    - 9.4　验收记录

      - 9.4.1　验收过程中应详细记录检验结果、存在问题及整改措施。

    - 9.5　验收资料

      - 9.5.1　对设计图纸、材料合格证明、检验报告、整改报告等留存归档。

  - 10　维护保养

    - 10.1　维护保养内容

      - 10.1.1　定期清洁标识牌，去除灰尘、污垢和其他附着物。使用柔软布料和中性清洁剂，避免使用腐蚀性化学品。

      - 10.1.2　定期检查标识牌的固定情况，确保无松动或脱落。检查标识牌的可视性，确保反光材料和颜色保持良好。

      - 10.1.3　对于褪色、损坏或信息不清晰的标识牌进行修复或重新涂装。对于损坏的固定件进行更换或加固。

      - 10.1.4　对于无法修复的标识牌，应及时更换新的标识牌。

      - 10.1.5　维护保养过程中应记录检查结果、维护措施和更换情况。

      - 10.1.6　对于室外安装的标识牌，应采取必要的防护措施，如安装防护罩或涂刷防水涂料，以防止雨水、沙尘等自然因素对标识牌的侵蚀。

      - 10.1.7　维护保养工作应符合国家和地方的相关安全规定和标准。

    - 10.2　维护保养周期

      - 10.2.1　根据标识牌的使用环境和磨损情况，制定合理的维护周期，一般建议每季度至少进行一次全面检查，遇恶劣天气或自然灾害时应进行专项检查。

    - 10.3　维护保养流程

      - 10.3.1　根据维护保养内容和周期，制定详细的维护计划。

      - 10.3.2　按照计划执行清洁、检查、维修和更换工作。

      - 10.3.3　记录维护保养的详细情况，并定期向上级或相关部门报告。

      - 10.3.4　对于发现的问题，应立即采取相应的维护措施，并记录处理结果。

      - 10.3.5　标识标牌维护保养前应对作业人员进行必要的安全技术培训；作业人员作业时应遵守安全操作规程。

    - 10.4　安全措施

      - 10.4.1　在进行标识牌的维护保养时，应遵守安全操作规程，确保人员安全。对维护保养人员进行必要的培训，确保他们了解维护保养规范和操作技能。

    - 10.5　维护保养资料

      - 10.5.1　对维护保养记录表、维护工具和材料清单等留存归档。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准（规范、规程）条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明必须按其他标准、规范执行的写法为“按……执行”或“应符合……的规定”。

引用标准名录

1  《安全色》GB 2893

2  《安全标志及其使用导则》GB 2894

3  《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231

4  《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945

5  《消防安全标志》GB 13495

6  《道路交通标志和标线》GB 5768

7  《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038

8  《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229

# 9  《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061

10 《图形符号 安全色和安全标志》GB/T 2893

11 《应急导向系统设置原则与要求》GB/T 23809

12 《标志用公共信息图形符号》GB/T 10001

13 《标志用图形符号表示规则》GB/T16903

14 《颜色术语》GB/T 5698

15 《公共信息导向系统 设置原则与要求》GB/T 15566

16 《公共信息图形符号》GB/T10001

17 《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223

18 《电力工程制图标准》DL/T 5028.1-4

# 中国建筑业协会团体标准

# 分布式光伏发电工程标志标识制作与

# 安装导则

Guidelines for the production and installation of signage for distributed photovoltaic power generation projects

条文说明

  - 编 制 说 明

  - 《分布式光伏发电工程标志标识制作与安装导则》，经中国建筑

  - 业协会××××年××月××日以第××号公告批准发布。

  - 为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《分布式光伏发电工程标志标识制作与安装导则》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目次

1　总则	35

2　术语	36

3　基本规定	37

4　光伏发电场标识系统	38

4.1　一般规定	38

5　架空电力线路标识系统	39

5.1　一般规定	39

6　变电站标识系统	40

6.1　变压器系统	40

7　标识本体	41

7.1　一般规定	41

8　制作与安装	42

8.1　一般要求	42

9　检验验收	43

9.1　验收内容	43

10　维护保养	44

10.1　维护保养内容	44

  - 1　总 则

    - 1.0.1  本条规定是说明制定本规程的目的。

    - 本条概括地阐明制定该标准的理由(为何制订本标准):“确保光伏发电工程标识系统设置科学、规范”。

    - 1.0.2  本条明确了本规程的适用范围。

- 1 本规程适用于新建、扩建和改建光伏发电工程标识系统的规划与设计、制作与安装、检验与验收、维护与保养；

- 2 分布式光伏发电工程及户用光伏发电工程可参照执行，建筑与光伏一体化工程标志标识牌制作与安装要求不在本标准中表述；

- 术语和定义

- 本章术语都是有关光伏发电工程标识系统的特定术语，这些术语都是从光伏发电工程标识系统制作与安装的角度赋予其涵义的，但其涵义不一定是术语的定义。

- 在编写本章术语时，参考了国家和行业标准中的相关术语。

- 规程中给出相应的推荐性的英文术语(名称)，该英文术语(名称)不一定是国际上通用的标准术语(标准化名称)，仅供参考。

  - 3　基本规定

    - 3.0.1　本条规定是本规程最基本的共性要求。

    - 标识系统用于管理、控制、运营、维护光伏发电工程，标识系统的设置应遵循统一、规范、清晰、易懂的原则。

    - 3.0.2　标识系统费用应纳入企业安全生产费用预算，因其是保障员工安全、预防事故的关键投入，符合安全生产投入的长效机制。

    - 3.0.3　依据《中华人民共和国建筑法》及相关条例，要求承担标识系统施工、安装、调试等工作具有相应资质，并在准许范围内开展，旨在确保工程质量、安全及合规性。

    - 3.0.12　永久性标识系统使用寿命不应低于10年，基于长期稳定性需求、经济成本考虑、安全与法规要求；临时标识系统使用寿命不应低于1年，基于短期使用需求、灵活性与可更换性、成本控制。

  - 4　光伏发电场标识系统

    - 4.1　一般规定

      - 4.1.1～4.1.10　安全标识：包括禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识等，用于传达安全信息，防止事故发生。

      - 禁止标识：如“禁止烟火”、“禁止触摸”等，表示禁止或制止人们的不安全行为。

      - 警告标识：如“注意安全”、“当心触电”等，提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。

      - 指令标识：如“必须戴安全帽”、“必须穿防护鞋”等，强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

      - 提示标识：如“紧急出口”、“安全通道”等，向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。

      - 设备标识：用于标识设备名称、型号、规格、操作注意事项等，便于设备管理与维护。

      - 系统标识：用于标识光伏发电站各系统名称、功能、运行状态等，便于系统监控与管理。

      - 文档标识：用于标识各类技术文档、管理文档等，便于文档查阅与管理。

      - 标识设置与安装：

      - 标识的设置应遵循国家标准及行业规范，确保标识的准确性与规范性。

      - 标识的安装位置应醒目、易见，便于工作人员及访客识别。

      - 标识的制作材料应耐腐蚀、耐磨损，确保标识的长期有效性。

  - 5　架空电力线路标识系统

    - 5.1　一般规定

      - 5.1.1　光伏发电工程架空电力线路标识系统是光伏发电工程的重要组成部分，其主要目的是确保电力线路的安全运行和高效维护。该系统通过明确的标识，使运维人员能够快速识别线路属性、电压等级等关键信息，从而采取相应的安全措施，避免误操作或事故的发生。

  - 6　变压站标识系统

    - 6.1　变压器系统

      - 6.1.1　变电站安全标识类型及设置规范

| - 标识类型 | - 描述 | - 设置位置 | - 颜色规范 | - 排列顺序 | - 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 禁止标志 | - 禁止某种行为 | - 入口、设备旁 | - 红色 | - 优先设置 | - 禁止烟火 |
| - 警告标志 | - 警告潜在危险 | - 通道、设备附近 | - 黄色 | - 次于禁止 | - 高压危险 |
| - 指令标志 | - 指示必须遵守事项 | - 操作区、门上 | - 蓝色 | - 次于警告 | - 必须戴安全帽 |
| - 提示标志 | - 提示信息或方向 | - 出口、走廊 | - 绿色 | - 最后设置 | - 安全出口 |

  - 7　标识本体

    - 7.1　一般规定

7.1.1　分布式光伏发电工程标识本体要求

| - 要求项目 | - 具体内容 | - 验证标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 耐久性 | - 材料耐腐蚀、抗紫外线 | - _ | - 确保长期暴露于户外环境下不褪色、不变形 |
| - 可见性 | - 反光材料或夜光效果 | - 夜间或低光照条件下清晰可见 | - 提升安全性 |
| - 信息准确性 | - 文字、图案清晰无误 | - 与实际设备或区域功能相符 | - 避免误导 |
| - 安装牢固性 | - 固定方式可靠，不易脱落 | - 经受一定风力、人为触碰不松动 | - 确保安全标识的有效性 |
| - 定期维护 | - 定期检查、清洁、更换 | - 保持标识牌的整洁和清晰可见 | - 延长使用寿命，提升安全性 |

  - 8　制作与安装

    - 8.1　一般要求

8.1.1　分布式光伏发电工程设计及施工关键要素

| - 设计要素 | - 详细描述 | - 施工要素 | - 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 系统容量 | - 根据用户需求和场地条件确定 | - 结构安全 | - 确保安装结构稳固，符合承重要求 |
| - 组件选择 | - 采用高效、可靠组件，符合标准 | - 电气安全 | - 遵循电气规范，确保无漏电和过载 |
| - 系统布局 | - 合理规划光伏板安装角度和方向 | - 防雷措施 | - 安装防雷设备，确保系统安全运行 |
| - 设备选型 | - 选择合适逆变器、汇流箱等设备 | - 材料保管 | - 分类保管进场材料，满足产品要求 |
| - 施工工艺 | - 明确施工流程和技术要求 | - 隐蔽工程 | - 自检合格后报监理单位验收 |

  - 9　检验验收

    - 9.1　验收内容

9.1.1　分布式光伏发电项目验收流程与文件要求

| - 验收阶段 | - 验收内容 | - 所需文件 | - 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 前期准备 | - 制定验收计划 | - 验收计划书 | - 项目负责人 |
|  | - 确定验收团队 | - 验收团队名单 | - 项目负责人 |
| - 资料审查 | - 施工记录、设备合格证书 | - 施工记录表、合格证书 | - 施工单位 |
|  | - 电气图纸、材料清单 | - 电气图纸、材料清单 | - 设计单位 |
| - 现场检查 | - 设备状态、安装质量 | - 现场检查记录表 | - 验收团队 |
| - 性能测试 | - 系统效率、安全性 | - 性能测试报告 | - 第三方检测机构 |
| - 验收总结 | - 汇总验收结果，形成验收报告 | - 验收报告 | - 项目负责人 |

  - 10　维护保养

    - 10.1　维护保养内容

10.1.1　分布式光伏发电工程标识维护保养检查要求

| - 检查项目 | - 检查内容 | - 检查周期 | - 检查标准 | - 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 清洁度 | - 标识表面是否清洁 | - 每月 | - 无灰尘、无污渍 | - _ |
| - 完整性 | - 标识是否完整无损 | - 每季度 | - 无缺失、无损坏 | - _ |
| - 准确性 | - 标识内容是否准确 | - 每半年 | - 与实际情况相符 | - _ |
| - 牢固性 | - 标识安装是否牢固 | - 每年 | - 无松动、无脱落 | - _ |
| - 可见性 | - 标识是否清晰可见 | - 随时 | - 视线无障碍、易辨识 | - _ |
| - 记录更新 | - 维护记录是否及时更新 | - 每次维护后 | - 记录完整、准确 | - _ |